## Sayfa1
MOTOR GÜCÜ |  | MOTORUN ÇEKTİĞİ AKIM |  | KULLANILMASI GEREKLİ TERMİK MANYETİK OTOMATİK ŞALTER AMPERAJI |  | KULLANILMASI GEREKLİ TERMİK MANYTİK YILDIZ ÜÇGEN OTOMATİK ŞALTER AMPERAJI
HP | KW | 220V Amper | 380V Amper | 220V Amper | 380V Amper | 220V Amper | 380V Amper
0.5 | 0.37 | 1.74 | 1.1 | 1,6-2,5 | 1-1,6 | - | -
0.75 | 0.55 | 2.68 | 1.54 | 2,5-4 | 1,6-2,5 | - | -
1 | 0.75 | 3.5 | 2 | 2,5-4 | 1,6-2,5 | - | -
1.5 | 1.1 | 4.4 | 2.6 | 4.0-6 | 2,5-4 | - | -10
2 | 1.5 | 6 | 3.5 | 5,5-8 | 2,5-4 | - | -
3 | 2.2 | 8.7 | 5 | 7.0-10 | 4.0-6
4 | 3 | 11.5 | 6.6 | 11.0-16 | 5,5-8 | 7.0-10 | 2,5-4
5.5 | 4 | 14.5 | 8.5 | 14-20 | 7.0-10 | 7.0-10 | 4.0-6
7.5 | 5.5 | 20 | 11.5 | 14-20 | 11.0-16 | 9.0-12 | 7.0-10
10 | 7.5 | 27 | 15.5 | 23-32 | 14-20 | 11.0-16 | 7.0-10
13.5 | 10 | 35 | 20 | 30-40 | 18-25 | 14-20 | 9.0-12
15 | 11 | 39 | 22 | 20-40 | 18-25 | 18-25 | 11.0-16
16 | 11.8 | 40 | 23.2 | 40.64 | 23-32 | 18-25 | 11.0-16
17 | 12.5 | 42.5 | 24.6 | 40.64 | 23-32 | 23-32 | 11.0-16
18 | 13.2 | 44.5 | 25.8 | 40.64 | 23-32 | 23-32 | 2016-11-01
19 | 14 | 46.9 | 27.2 | 40.64 | 23-32 | 23-32 | 11.0-16
20 | 14.7 | 49.4 | 30.6 | 40-64 | 30-40 | 23-32 | 14-20
23 | 16.9 | 56.2 | 34 | 40-64 | 30-40 | 30-40 | 18-25
25 | 18.4 | 61 | 37 | 54-72 | 30-40 | 30-40 | 18-25
30 | 22.1 | 72.4 | 44 | 64-120 | 40-60 | 40-60 | 18-25
40 | 29.5 | 96 | 58.9 | 64-120 | 40-60 | (40-60)(54-72) | 30-40
50 | 36.8 | 118 | 68.3 | 96-154 | 54-72 | (54-72)(96-154)
60 | 44.2 | 139 | 80.2 | 96-154 | 64-120 | 96-154 | 40-64
70 | 51.5 | 162 | 93.5 | 129-205 | 64-120 | 129-205 | 54-72
80 | 58.9 | 184 | 107 | 129-205 | 64-120
90 | 66.2 | 208 | 120 | 150-250 | 96-154
100 | 73.6 | 226 | 131 | 150-250 | 96-154
125 | 92 | 279 | 162 | 205-329 | 150-250
| 110 | 325 | 194 | 250-400 | 150-250
| 147 | 446 | 259 | 300-500 | 250-400