MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

ŞUBESİ

ISI YALITIM PROJESİ KONTROL ESASLARI

E       H

|  |  |  |  | SMM, yönetmeliğin 6.a 1.3 maddesine göre proje çizmeye yetkili mi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Proje başlığı MMO Yayınlarına uygun mu? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Proje Hesap Rapor Sayfası var mı? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Bölge durumu belirtilmiş mi? (Tek bölge, birden fazla bölge için bölge sınırları) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Yapı bileşenleri yüzey hesap sayfası var mı? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Binanın özgül ısı kaybı çizelgesi var mı? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Yıllık ısınma enerjisi ihtiyacı çizelgesi var mı? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Yapı elemanlarında kullanılan malzemeler, bu malzemelerin imalat içindeki sıralanışı ve kalınlıkları ve detay resimleri verilerek U değerleri belirtilmiş mi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Binanın ısı kaybeden yüzeylerinde oluşabilecek yoğuşma hesabı ve yoğuşma grafiği projede mevcut mu? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Cam ve pencerenin tipi, bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanları ve U değerleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava değişim sayısı (nh) belirtilmiş mi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Havalandırma tipi belirtilmiş mi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, hatıl ve perde duvar vb.) yalıtılmış mı? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Bitişik nizam olarak projelendirilmiş alanlarda yapılan binaların, ısıtma eneriisi ihtiyacı hesabı yapılırken, bitişik duvar olan bölümleri de dış duvar gibi değerlendirilerek hesaba katılmış mı? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Tüm hesaplamalarda SI birim sistemi kullanılmış mı? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mimari Proje Açısından;

- Vaziyet planında yön işareti mevcut olmalıdır.

- Mimari projede ısı yalıtım projesi hesaplarına esas ölçü ve kat yüksekliklerinin yazılmış olması gerekir.

- Mimari uygulama projesi ve sistem detayları, ısı yalıtım projesindeki malzemeler ve nokta detaylara uygun olmalı, ısı yalıtımında sürekliliği sağlayacak şekilde çatı-duvar, duvar-pencere, tavan ve taban/döşeme-duvar birleşim detayları mutlaka olmalıdır.

Not: Projenin mesleki denetimden geçirilebilmesi için yukarıda bahsedilen konuların tamamında E (Evet) sonucuna ulaşılması gerekir.

Kontrolü Yapan MMO Görevlisi

## Yapının

Sahibi			:

Ada/Pafta/Parsel	:

Proje Müellifi	:

Adı Soyadı	:

Sicil No	:

Tarih – İmza  :