MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

ŞUBESİ

KALORİFER TESİSATI PROJESİ KONTROL ESASLARI

E       H

|  |  |  |  | SMM, yönetmeliğin 6.a 1.3 maddesine göre proje çizmeye yetkili mi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Proje Kapağı MMO 259-3 nolu yayına uygun mu? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Vaziyet planı ve kesit mevcut mu? A4 formunda hazırlanmış mı? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Vaziyet planında yön belirtilmiş mi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Birden fazla yapı olması durumunda bloklar arası tesisat bağlantıları gösterilmiş mi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Temel planı var mı? (Birden fazla yapı ve merkezi sistem olması durumunda istenecek) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Isı kaybı hesapları yapılmış mı? (SI birim sistemi ile) Hesap Cetvelleri var mı? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Isı yalıtım projesinde hesaplanan değerlerle kalorifer projesinde kullanılan değerler birbiriyle örtüşüyor mu? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Isıtıcı cihaz seçimi ve montaj tasarımı mevcut mu? Radyatör ve Teferruatı Hesabı Cetveli var mı?  Değerleri Tablosu var mı? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Kat planları ve kolon şeması mevcut mu? (Uygun ölçeklerde) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Kritik devre seçimi ve hesabı mevcut mu? Boru parça numaraları yazılmış mı? Boru Hesabı Cetveli var mı? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Yıllık yakıt miktarı ve yakıt deposu hesabı yapılmış mı? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Baca ve baca kesiti hesabı yapılmış mı? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Genleşme borusu ve güvenlik boruları hesabı yapılmış mı? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Kazan dairesinin 1/20 ölçekte detay çizimi mevcut mu? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Isıtıcı cihaz seçimi ve montaj tasarımı mevcut mu? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Kazan seçimi ve donanımları mevcut mu? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Kazan dairesi cihaz iç tasarımı yapılmış mı? (Cihaz çizgi kalınlığı 0.4 mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Kazan duman bacası ve havalandırma bacası çizilmiş mi? (0.3 mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Kazan tesisat boru donanımı çizilmiş mi? Çizgi kalınlıklarına uyulmuş mu? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Kazan dairesi cihaz yerleşimlerinde gerekli standat ölçülere uyulmuş mu? Cihaz ve ekipmanların montaj, demontaj ve bakımı yapılabilecek şekilde tasarlanmış mı? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Kazan dairesi yüksekliği uygun mu? (En az 2.10 m.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Her kazan için ayrı baca yapılmış mı? Baca hesapları ve detayları gösterilmiş mi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Kazan, boyler ve sıcak su tesisat boruları izolesi projede gösterilmiş mi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Kazan dairesinde havalık bacasından başka bir adet havalandırma penceresi ve demir kapı var mı? (Kapı içe ve dışa açılacak) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Kazan dairesinde kapıların yanmaz malzemeden yapıldığı belirtilmiş mi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Tüm kat planları ve kolon şemasında sıcak su gidiş dönüş sıcaklıkları, ısı yükleri ve boru çapları (mm) yazılmış mı? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Kazan dairesi doğrudan merdiven boşluğuna açılıyorsa araya yanmaz ve kapıları sızdırmaz malzemeden giriş odası yapılmış mı? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Kazan dairesinde ısıtma tesisatı haricinde başka cihaz ve ekipman bulunmayacak (hidrofor, su deposu, yangın pompası vs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Proje paftaları ile hesapları arasında uygunluk var mı? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Tüm hesaplamalar MMO 259-3 nolu yayına uygun mu? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Tüm hesaplamalarda SI birim sistemi kullanılmış mı? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Not: Projenin mesleki denetimden geçirilebilmesi için yukarıda bahsedilen konuların tamamında E (Evet) sonucuna ulaşılması gerekir.

Kontrolü Yapan MMO Görevlisi

## Yapının

Sahibi			:

Ada/Pafta/Parsel	:

Proje Müellifi	:

Adı Soyadı	:

Sicil No	:

İmza		:

Tarih		:

Projede kullanılacak çizgi kalınlıkları ve ölçekler MMO yayın no 259-3 ‘e uygun olacak.