## Sayfa1
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBESİ YANGIN TESİSAT PROJESİ KONTROL ESASLARI
|  | PROJE | MÜELLİFİ | MMO-EDİRNE | VİZE YETKİLİSİ | BELEDİYE | VEYA DİĞER KURUMLAR
|  | E | H | E | H | E | H
1- | Proje başlığı MMO Yayınlarına uygun mu? (Yayın no MMO/2003/247/3)
2- | Proje Rapor ve Hesapları :
Yapının tehlike sınıfı ve en yakın itfaiye birimi bildirilmiş mi ?
Yangın Tesisat Raporu 26/07/2002tarihinde yürürlüğe giren " Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik " esaslarına göre bina tehlike sınıflarına
göre seçilmiş mi ?
Yangın tesisatının seçimi yapılmış mı ?
Sabit boru tesisatı ve tasarımı yapılmış mı ?
Yangın dolabları tesisatı seçilmiş ise :
Yangın dolabı cinsi ve standart nosu belirtilmiş mi
Bina dışı yangın Hidrant tesisatı tasarımı ve hesabı yapılmış mı ?
Otomatik sulu yangın söndürmesistemi seçilmiş ise :
Otomatik sulu yangın söndürme cihazının tipi belitilmiş mi ?
O.Y.S.C. Sıralanma şekli belirtilmiş mi?
Hidrolik hesap tablosu Yapılmış mı?
Duman kontrol ve yönetim sistemi tasarımı ve hesabı yapılmış mı?
Merdiven Basınçlandırma tasarımı ve hesabı yapılmış mı ?
Mutfak davlumbaz söndürme tesisatı tasarımı ve hesabı yapılmış mı ?
3 - | HİDROLİK HESAP TABLOSU :
Yangın tesisatındaki boru hattındaki her bir boru parçası numaralandırılmış mı ?
Yangın tesisatındaki boru çapları ,yükü ve basınç kaybı hesaplanmış mı ?
Seçilen pompanın karakteristiği belirtilip uygun olduğu gösterilmiş mi ?
4- | VAZİYET PLANI :
1/200 Ölçekte olup yapının kesiti verilmiş mi ?
Yönler ,arsa sınırı ve yol durumu ve kotlar gösterilmiş mi?
Birden fazla yapı olması halinde bloklar arası boru hattı gösterilmiş mi ?
Bina dışı Hidrant yerleri ve pompa dairesi yeri gösterilmiş mi ?
Yangın suyu deposu ve itfaiye bağlantı ağzı yeri gösterilmiş mi ?
Çizimlerde kullanılan çizgi kalınlıkları ve gösterimi uygun mu ?
YANGIN POMPA DAİRESİ :
1/20 Ölçekte hazırlanmış mı ?
Yangın pompa dairesi içinde cihaz tasarımı yapılmış mı ?
Yangın pompa dairesinin yapımında kullanılan malzemeler tehlike sınıfına
göre min 60dk. Yangına dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış mı ?
Pompa dairesi cihaz yerleşimlerinde gerekli standart ölçülere uyulmuş mu ?
cihaz ve ekipmanların montaj ve demontajı yapılabilecek şekilde tasarlanmış
Yangın pompa tesisatı boru donanımı çizilmiş mi ?
Boru çap ölçüleri yazılmış mı ?
Pompa - boru tesisat armatürleri çizilmiş mi ?
Bütün pompaların basınç ve debileri eksiksiz yazılmış mı ?
Pompa dairesine en az iki adet 6 kg lık ABC türü taşınabilir söndürücü
konmuş mu ?
Yangın pompa dairesinde ulaşılabilecek 150 lt. / dk kapasiteli yangın dolabı
ve en fazla 140 m2 de çalışacak 6 lt./dk/m2 su debisi sağlayabilen sprinkler
sistemi yapılmış mı ?
Pompa dairesi su drenajı yapılmış mı ?
Pompa ağırlığını taşıyabilcek min. 40 cm yüksekliğinde pompa şasesinden
15-20 cm daha uzun beton kaide yapılmış mı ?
Dizel pompa imalatçısının değerlerine göre yeterli havalandırma yapılmış mı ?
Çizimde kullanılan yazı , çizgi tipi ve kalınlıkları uyugun mu ?
KAT PLANLARI :
BODRUM KAT :
1/50 ölçekte çizilmiş mi ?
Yangın pompa dairesi 1/50 ölçekte kat planında gösterilmiş mi ?
Hidrolik hesaplarda veya hesap tablosundan belirlenen boru çapları projede
gösterilmiş mi ?
Yangın dolapları , zon vanaları , check-valf , akış anahtarı , test ve drenaj vanası
ve izleme anahtarlı hat kesme vanası , drenaj bağlantısı gösrerilmiş mi ?
Proje tasarınımında boru güzergahı kolon ve kiriş detayına göre belirlenmiş mi ?
Kolon borularının yerleri belirlenip numaralandırılmış mı ?
Test ve drenaj vanası en yakın pis su hattına akış gözlenebilir şekilde
bağlanmış mı ?
Sabit boru tesisatı bodrum kata tasarlanmış mı ?
Bodrum kat tavanında yapılan boru hatlarında hareketli kelepçe ve sabit konsollar
gösterilmiş mi ?
Yangın tesisat ekipmanları eksiksiz çizilmiş mi ?
Su deposu çizilip ölçülendirilmiş mi ?
Pompa dairesinde su drenajı yapılmış mı ?
Çizimde kullanılan yazı , çizgi tipi ve kalınlıkları uygum mu ?
Yangın projesinde her paftada altaki bilgiler ( projeye göre ) yer almış mı ?
Tasarım standardı
Bina tehlike sınıfı yazılmış mı ?
Sistem türü belitilmiş mi ?
Sistem su talebi ( debi, basınç ) gösterilmiş mi ?
Sprinkler özellikleri belirtilmiş mi?
Sprinkler koruma alanı belirtilmiş mi ?
Toplam koruma alanları hesaplanmış mı ?
Su uygulama süresibelirtilmiş mi ?
Olası yangın sınıfı
ZEMİN VE NORMAL KATLAR :
1/50 ölçekte çizilmiş mi ?
Mahallerin adları ( banyo , hol , mutfak , oda , salon ) yazılmış mı ?
Hidrolik hesaplarda veya hesap tablosundan belirlenen boru çapları projede
gösterilmiş mi ?
Yangın dolapları , zon vanaları , check -valf , akış anahtarı , test ve drenaj
vanası ve izleme anahtarlı hat kesme vanası , drenaj bağlantısı gösterilmiş mi ?
Proje tasarımında boru güzergahı kolon ve kiriş detaylarına göre belirlenmiş mi ?
Kolon boruları yerleri belirlenip numaralandırılmış mı ?
Sabit boru tesisatı , springler tesisatı ve yangın depoları gösterilmiş ve boru
çapları yazılmış mı ?
Test ve drenaj vanası en yakın pis su hattına akış gözlenebilir şekilde
bağlanmış mı ?
Duvar , döşeme ve perde geçişlerinde yangın sızdırmazlığı sağlanmalıdır
yazılmış mı ?
Çizimde kullanılan yazı , çizgi tipi ve kalınlıkları uygun mu ?
KOLON ŞEMASI ve BORU İZOMETRİĞİ :
1/50 ölçekte çizilmiş mi ?
Kat planında tasarımı yapılıp çizilen mekanik tesisat ile kolon şemasındaki
aynı mı ?
Yangın dolapları , sabit boru tesisatı ve sprinkler zon hattarı kolon şemasına
çizilmiş mi ?
Sprinkler projesi boru izometriği olarak çizilmiş mi ?
Kolon şeması ve boru izometriği aynı paftalarda çizilmiş mi ?
Bütün cihaz ve ekipmallar ve boru dağılımı kat planları ve kolon şemasında
aynı mı ?
Kolonlar numaralandırılmış , her katta boru çapı ve yükleri yazılmış mı ?
Kolonlar bodrum kat toplaması ile aynı sırada çizilmiş mi ?
Tasarım tamamlandıktan sonra kritik devre seçimi yapılmış mı ?
Yatay planda en uzak , düşey planda en yüksek sprinkler boru hattı kritik devre
olarak seçilmiş ve proje tasarımına yangın dolabı ve sabit boru tesisatı da
dahil edilerek , toplam debi pompa seçiminde ana dağıtımda dikkate alınmış mı ?
Kritik devre en uzak ve en yüksek noktadan yangın pompası ve ekipmanları
çizilmiş mi ?
Kolon şeması 1/50 ölçekli yangın pompası ve ekipmanları çizilmiş mi ?
Branjman kolon hattı boru çapı , kat yüksekliği boyunca her bölüme yazılmış mı?
Boru çapları boru izometriğine yazılmış mı ?
Kolon şemasında yangın dolabı tipi , adedi ve su talebi ile basınç değerleri
yazılmış mı ?
ÇİZİMDE KULLANILACAK YAZI , ÇİZGİ TİPİ VE KALINLIKLARI
Yangın borusu 0,4 mm Y Y Y Y
Yakıt gidiş ağır yakıt borusu 0,3 mm FG FG FG FG
Yakıtdönüş ağır yakıt borusu 0,2 mm FD FD FD FD
Yakıt gidiş mazot borusu 0,2 mm MG MG MG MG
Yakıtdönüş mazot 0,2 mm MD MD MD MD
Basınç rahatlatma borusu 0,6 mm B A S I N Ç R A H A T L A T MA
Basınç hissetme borusu 0,6 mm B A S I N Ç H İ S S E T M E
Su borusu 0,2 mm
Resim çerçevesi 0,8 mm
Yazı cinsi : kalınlık :
Oda adı 0,3 mm
Oda numarası 0,2 mm
Oda sıcaklığı 0,2 mm
Açıklayıcı bilgiler 0,2 mm
Pompa bilgileri 0,2 mm
Genleşme deposu bilgileri 0,2 mm
Kolon numarası 0,4 mm
Başlıklar 0,5 mm
Kritik devre numaraları 0,3 mm
Ölçülendirme 0,2 mm
NOT : Projenin mesleki denetimden geçirilebilmesi için yukarıda bahsedilen konuların tamamında
E ( Evet ) sonucuna ulaşılması gerekir .
Yapının : Kontrolü yapan :
Sahibi : Adı Soyadı :
Ada / Pafta / Parsel : Sicil No :
Proje müellefi : Tarih :
Mimarı : İmza :